Приложение № 1 к договору № 16/КС-2024 от 01.12.2024 г.

«СОГЛАСОВАНО»									«УТВЕРЖДАЮ»

Директор									Главный инженер ООО

«Иркутскэнергосбыт»

___________								____________ О.Н. Герасименко

«___»_______________2024 г.					«___»_______________2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Модернизация объектов «Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт» 4 пусковой комплекс. Усольское отделение 4 этап (ИЭС000364789); 4 пусковой комплекс. Ангарское отделение 4 этап (ИЭС000364786); Братское отделение 2 этап (ИЭС000365224)».

№ 1

версия 5

ИРКУТСК

2024

История изменений

Таблица 1

История изменений

| ВЕРСИЯ | ДАТА | КОММЕНТАРИИ | АВТОР | УТВЕРЖДЕН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Связанные документы (этот документ должен читаться вместе с):

Таблица 2

Связанные документы

| НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА | НОМЕР ВЕРСИИ / ИМЯ ФАЙЛА | ДАТА |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Протокол рабочей комиссии по развитию интеллектуальной системы учета электроэнергии | 13 | 07.12.2021 |
| Протокол рабочей комиссии по развитию интеллектуальной системы учета электроэнергии | 18 | 26.01.2022 |
| Протокол рабочей комиссии по развитию интеллектуальной системы учета электроэнергии | 22 | 31.03.2022 |
| Протокол рабочей комиссии по развитию интеллектуальной системы учета электроэнергии | 24 | 29.06-14.07.2022 |
| Протокол рабочей комиссии по развитию интеллектуальной системы учета электроэнергии | 28 | 14.10.2022 |
| Протокол рабочей комиссии по развитию интеллектуальной системы учета электроэнергии | 44 | 07.03.2024 |

Документ утвержден

Таблица 3

Документ утвержден

| РОЛЬ | ФИО | СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | ДОЛЖНОСТЬ | ДАТА | ПОДПИСЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Владелец информационной системы/ИТ-инфраструктуры(*) | Харитонов А.Ю. | Администрация | Директор |  |  |
| Куратор ИТ-проекта/Запроса на изменение(*) | Герасименко О.Н. | Администрация | Главный инженер |  |  |
| ИБ | Воробьев И.В. | Отдел экономической безопасности | Ведущий специалист |  |  |

Содержание

1	общие сведения об ис	4

1.1	наименование ис	4

1.2	назначение (наименование и код автоматизируемого бизнес-процесса)	5

1.3	Шифр темы	5.

1.4	Наименование организации-заказчика и организаций-участников работ	4

1.5	Перечень документов, на основании которых внедряется/модернизируется информационная система/объект ИТ-инфраструктуры	4

1.6	Плановые сроки начала и окончания работ по созданию системы	5

1.7	Источники и порядок финансирования работ	5

1.8	Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы	5

1.9	Определения, обозначения, сокращения	5

2	назначение и цели [создания/ внедрения/ модернизации]  системы	8

2.1	Назначение системы	8

2.2	Цели [создания/ внедрения/ модернизации]  системы	8

3	Характеристика объекта автоматизации	9

3.1	описание существующей информационной системы / инфраструктуры	9

3.2	Существующие проекты	10

4	Требования к системе	11

4.1	требования к системе в целом	11

4.2	Требования к функциям (задачам), выполняемым системой	17

4.3	Требования к видам обеспечения	17

4.4	Требования к защите информации от несанкционированного доступа	20

5	состав и содержание работ по созданию (развитию) системы	24

6	Порядок контроля и приемки системы	26

6.1	Виды, состав, объем и методы испытаний системы	26

6.2	Общие требования к приемке работ по стадиям	26

6.3	Статус приемной комиссии	26

7	Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие	27

8	Требования к документированию	28

9	Источники разработки	29

- общие сведения об ис

  - наименование ис

Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт» 4 пусковой комплекс. Усольское отделение. 4 этап; Ангарское отделение. 4 этап, Братское отделение. 2 этап.

  - Наименование организации-заказчика и организаций-участников работ

Заказчиком работ является Отдел капитального строительства и капитального ремонта ООО «Иркутскэнергосбыт».

Координатором модернизации информационной системы/объекта ИТ-инфраструктуры является Главный инженер ООО «Иркутскэнергосбыт».

Владельцем информационной системы/объекта ИТ-инфраструктуры является Директор ООО «Иркутскэнергосбыт».

Перечень документов, на основании которых модернизируется информационная система:

- Федеральный закон от 26.03.2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике";

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закон от 26.06.2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений";

- Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии";

- Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов";

- Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 г. N 890 “О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)”;

- Постановление Правительства РФ от 22.12.2018 г. № 1633 «О внесении изменений в Приложение к перечню радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, подлежащих регистрации»;

- Постановление Правительства РФ от 12.10.2004 г. № 539 «Правила регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств»;

- Постановление Правительства РФ 17.07.2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»;

-  Приказ Росстандарта от 22.11.2012 г. № 1035-ст «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний»;

- Приказ Росстандарта от 22.11.2012 г. № 1037-ст «Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2»;

- Приказ Росстандарта от 22.11.2012 № 1039-ст «Статические счетчики реактивной энергии»;

- Приказ Росстандарта от 23.06.2016 г. № 674-ст «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

Плановые сроки начала и окончания работ по созданию системы.

Планируемая дата начала работ 01.03.2024 г.

Планируемая дата окончания работ 30.11.2024 г.

  - Источники и порядок финансирования работ

Финансирование работ предусмотрено в бюджете Отдела капитального строительства и капитального ремонта на 2025 г. по статье Инвестиционная программа ООО «Иркутскэнергосбыт» на 2025 г.

  - Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы

Информационная система передается в виде функционирующего комплекса на базе средств вычислительной техники Заказчика в сроки, установленные разделом 1.5 настоящего Технического задания. Приемка системы осуществляется Рабочей комиссии Заказчика, с вынесением заключения о соответствии всем требованиям настоящего Технического задания.

Порядок предъявления информационной системы, виды испытаний и общие требования к приемке работ по стадиям определены в разделе 6 настоящего Технического задания. Совместно с предъявлением информационной системы производится сдача разработанного Исполнителем комплекта документации согласно раздела 8 настоящего Технического задания.

  - Определения, обозначения, сокращения

Все специфические термины и аббревиатуры, используемые в документе, приняты в соответствии с утвержденным проектом СТП 327.ОКС.004-2021 «Интеллектуальная система учета электрической энергии в многоквартирных жилых домах. Технические требования и требования безопасности».

    - термины и определения

Таблица 4

Термины и определения

| № | термин | определение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Бизнес-план | План основных производственных, технологических, экономических и финансовых показателей деятельности Компании, ДЗО, на планируемый период, представленный набором установленных форм. |
|  | Вид работ | Специфичный вид работ для выполняемого вида ремонта. |
|  | Вид ремонта | Капитальный ремонт, текущий ремонт, техническое обслуживание, диагностика. |
|  | Владелец процесса | Должностное лицо (топ-менеджер), которое в соответствии со своими должностными обязанностями несет ответственность за реализацию, совершенствование процесса, и его результаты. |
|  | Демилитаризованная зона (ДМЗ) | Участок корпоративной сети, расположенный между внешним межсетевым экраном и внешним маршрутизатором, используемым для подключения корпоративной сети к сети телекоммуникационных провайдеров (сети Интернет). |
|  | Информационный ресурс (ИР) | Совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, используемая в бизнес-процессах Компании, формируемая в рамках существующих информационных систем. |
|  | Информационная система (ИС) | Совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих её обработку информационных технологий и технических средств [Федеральный закон от 27.07.2006 № 149 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»]. |
|  | ИТ-инфраструктура | Совокупность компонентов информационных технологии, в том числе аппаратное (системы обработки и хранения данных, оборудование рабочего места, периферия и т.д.), системное программное и инженерное обеспечение, сети, специализированные помещения. |
|  | Компания | МКООО «ЭН+ ХОЛДИНГ», а также партнеры, являющиеся пользователями или администраторами информационных систем МКООО «ЭН+ ХОЛДИНГ», подписавшие соответствующие соглашения. |
|  | Электронная подпись (ЭП) | Информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. |

    - ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Таблица 5

Обозначения и сокращения

| № | сокращение | Определение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | АРМ | Автоматизированное рабочее место. |
|  | АС | Автоматизированная система. |
|  | ИСПДн | Информационная система персональных данных. |
|  | ИТ | Информационные технологии. |
|  | ИИК | Информационно-измерительный комплекс. |
|  | ИВКЭ | Информационно-вычислительный комплекс электроустановки. |
|  | ИВК | Информационно-вычислительный комплекс. |
|  | ЛВС | Локальная вычислительная сеть. |
|  | КИИ | Критическая информационная инфраструктура. |
|  | ИПУ | Интеллектуальный прибор учета электрической энергии. |
|  | МКД | Многоквартирный жилой дом. |
|  | НСИ | Нормативно-справочная информация. |
|  | ОПЭ | Опытно-промышленная эксплуатация. |
|  | ОЭ | Опытная эксплуатация. |
|  | ПВУ | Процесс верхнего уровня. |
|  | ПДн | Персональные данные. |
|  | ПЭ | Промышленная эксплуатация. |
|  | СВТ | Средства вычислительной техники. |
|  | СЗИ | Средства защиты информации. |
|  | СКЗИ | Средства криптографической защиты информации. |
|  | ТЗ | Техническое задание |
|  | ФСБ России | Федеральная служба безопасности Российской Федерации. |
|  | ФСТЭК России | Федеральная служба по техническому и экспортному контролю Российской Федерации. |
|  | ЦОД | Центр обработки данных. |

- назначение и цели модернизации  системы

  - Назначение системы

Информационная система предназначена для:

- автоматизированного измерения, сбора, хранения и обработки данных, а также передачи результатов измерений электрической энергии в пункт централизованного сбора с возможностью двустороннего информационного обмена;

- обеспечения коммерческого учета электрической энергии, и мониторинг работоспособности коммерческого учета и его компонентов;

- предоставление данных ИСУ, в соответствии с требованиями для ИИК, ИВКЭ и ИВК, установленными настоящим Техническим заданием.

  - Цели модернизации системы

Цель модернизации информационной системы:

- автоматизация учета электрической энергии;

- организация дистанционного сбора данных с ИПУ.

Основные задачи модернизации ИС:

- выполнение требований законодательства РФ;

- улучшение качественных характеристик объекта;

- включение в последующем модернизированных объектов в интеллектуальную систему учета;

- автоматизация получения данных об энергопотреблении и параметрах электроэнергии в МКД.

- Характеристика объекта автоматизации

Таблица 6

Перечень автоматизируемых бизнес-процессов (функций)

| № | Наименование автоматизируемого бизнес-процесса (функций) | обоснование необходимости автоматизации | Границы организационного охвата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | Измерение и дистанционная передача данных и ИИК на уровень ИВК. | - Снижение ОРЕХ. - Выполнение требований законодательства. | - Снижение трудозатрат инспекторского состава и контролеров отделений. - Измерение данных посредством ИИК в объеме, установленном настоящим Техническим заданием. - Отображение данных в ИВК в объеме, установленном настоящим Техническим заданием. |

  - описание существующей информационной системы

В настоящее время информационная система «Коммерческий учет электрической энергии и устройств сбора и передачи данных в многоквартирных домах в зоне деятельности ООО «Иркутскэнергосбыт» 4 пусковой комплекс. Усольское отделение 4 этап, Ангарское отделение 4 этап, Братское отделение 2 этап» состоит из следующих элементов:

- Усольское отделение 20 шт. 1ф ИПУ, 1 шт. БС.

- Ангарское отделение 304 шт. 1ф ИПУ.

- Братское отделение 802 шт. 1ф ИПУ, 10 шт. БС.

- Передача данных посредством LoraWAN с уровня ИПУ до уровня БС, без применения средств защиты информации и шифрования передачи данных.

- Передача данных посредством GSM с уровня БС на сервер для хранения и обработки данных, без применения средств защиты информации и шифрования передачи данных.

- Хранение и обработка данных на сервере, принадлежащем ООО «Эн+ Диджитал».

- Отображение данных для Заказчика посредством организации доступа на сервер, принадлежащее ООО «Эн+ Диджитал».

- Отображение данных по расходу активной энергии, в соответствии с предыдущим Техническим заданием на создание информационной системы.

- Отображение данных в личном кабинете для потребителя отсутствует.

  - Существующие проекты

Модернизируемая информационная система передает данные о потреблении активной электроэнергии в активные смежные проекты – ПО «АСРН-2» для определения объемов потребления и оплаты потребителями.

- Требования к системе

  - требования к системе в целом

Требования к информационной системе установлены настоящим Техническим заданием.

Таблица 7

Перечень функций информационной системы

| № п/п | Требование к функции ИСУ: | Основание: | Примечание: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - передача показаний и результатов измерений прибора учета электрической энергии, присоединенного к интеллектуальной системе учета; | п 10 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» | - в состав передаваемых показаний и результатов измерений ИПУ, присоединенного к ИСУ, входят все показания и результаты измерений ИПУ, которые были использованы для формирования предоставляемой в соответствии с Правилами информации о количестве и иных параметрах электрической энергии; |
| 2 | - предоставление информации о количестве и иных параметрах электрической энергии; | п 11 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» | - информация в ИСУ о показаниях и результатах измерений ИПУ и информация о количестве и иных параметрах электрической энергии, предоставляемая пользователям ИСУ, должна обновляться в отношении точек поставки потребителей электрической энергии, относящихся к населению и приравненным к населению потребителям электрической энергии, а также потребителей электрической энергии - юридических лиц с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт (включительно) по точкам поставки, не используемым при расчете обязательств по продаже и покупке электрической энергии (мощности) на оптовом рынке электрической энергии (мощности), не реже одного раза в неделю, если иной срок не установлен соглашением между владельцем интеллектуальной системы учета и ее пользователем; |
| 2.1 | - объем принятой и отданной электрической энергии, учтенный по точке поставки, в том числе по тарифным зонам и в случаях, предусмотренных Правилами, в почасовой или получасовой разбивке; | п/п а п 11 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» | - в отношении точек поставки потребителей электрической энергии, относящихся к населению и приравненным к населению потребителям, иных потребителей электрической энергии - физических лиц, а также потребителей электрической энергии - юридических лиц - в почасовой разбивке; |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.2 | - объем принятой и отданной реактивной энергии, учтенный по точке поставки, в том числе по тарифным зонам; | п 13 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» | - в отношении точек поставки потребителей электрической энергии, относящихся к населению и приравненным к населению потребителям, иных потребителей электрической энергии - физических лиц, а также потребителей электрической энергии - юридических лиц - в почасовой разбивке; |
| 2.3 | - порог превышения соотношения величин потребления активной и реактивной мощности, а также длительность отклонения соотношения потребления активной и реактивной мощности от предельного значения, установленного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере электроэнергетики, и максимального значения отклонения в расчетном периоде по точке поставки; | п 15 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» | - определяется по показаниям ИПУ на основании данных профилей нагрузки и предоставляется за расчетный период пользователям ИСУ в отношении точек поставки потребителей электрической энергии - юридических лиц с максимальной мощностью энергопринимающих устройств свыше 150 кВт и в отношении точек поставки сетевых организаций; |
| 2.4 | - значения максимальных в каждые рабочие сутки расчетного периода почасовых объемов электрической энергии, учтенные по точке поставки в установленные системным оператором плановые часы пиковой нагрузки, и среднее арифметическое из данных значений за расчетный период; | п 16 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» | - предоставляется за расчетный период пользователям ИСУ в отношении точек поставки потребителей электрической энергии - юридических лиц, используемых в расчетах ставки за мощность; |
| 2.5 | - значения максимальной и минимальной фактической активной, реактивной и полной мощности по точке поставки; | п 17 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» | - определяется по показаниям ИПУ и предоставляется за расчетный период пользователям ИСУ в отношении точек поставки потребителей электрической энергии, относящихся к населению и приравненным к населению потребителям, иных потребителей электрической энергии - физических лиц, а также потребителей электрической энергии - юридических лиц с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт (включительно) по запросу соответствующих потребителей электрической энергии; |
| 2.6 | - информация о величине резервируемой максимальной мощности; | п 18 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» | - предоставляется пользователям ИСУ за расчетный период в отношении точек поставки субъектов розничного рынка электрической энергии, в которых в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг должен вестись учет резервируемой максимальной мощности; |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.7 | - величина потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства на участке сети от физического места установки прибора учета (далее - точка учета) до точки поставки; | п 19 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» | - предоставляется пользователям интеллектуальной системы учета в отношении точек поставки, по которым при определении объема потребления (производства, передачи) электрической энергии предусмотрена корректировка соответствующего объема, определенного на основании показаний приборов учета электрической энергии, на величину потерь на участке сети от точки поставки до точки учета |
| 2.8 | - информация о нарушении индивидуальных параметров качества электроснабжения по точке учета; | п 20 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» | - предоставляется за расчетный период пользователям ИСУ в отношении точек измерения потребителей электрической энергии и сетевых организаций по показаниям ИПУ; параметр медленного изменения напряжения, определяемый суммарной продолжительностью времени положительного и отрицательного отклонения уровня напряжения в точке измерения электрической энергии, считается нарушенным, если отклонение произошло на более чем 10 процентов от номинального напряжения в интервале измерений, равном 10 минутам; параметр перенапряжения, определяемый количеством фактов положительного отклонения уровня напряжения в точке поставки электрической энергии, считается нарушенным, если отклонение произошло на 20 процентов и более от номинального напряжения; |
| 2.9 | - алгоритм определения объема принятой и отданной электрической энергии по точке поставки на основании результатов измерений приборов учета; | п/п и п 11 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 3 | - возможность предоставления результатов измерения количества электрической энергии с использованием способов, предусмотренных договором энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии, оказания услуг по передаче электрической энергии и услуг), Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов и Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, передачи информации о соответствующем расчетном способе, использованных исходных данных и источниках их получения; | п 12 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» | - в случае использования расчетных способов (замещающей информации) пользователям интеллектуальной системы учета по соответствующему прибору учета электрической энергии, присоединенному к интеллектуальной системе учета, должна быть передана информация о соответствующем расчетном способе, использованных исходных данных и источниках их получения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | - полное и (или) частичное ограничение режима потребления электрической энергии (приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги), а также возобновление подачи электрической энергии; | п 21 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» | - реализация функции полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии (приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги), а также возобновления подачи электрической энергии осуществляется в отношении точек поставки, оснащенных ИПУ, присоединенными к ИСУ, имеющих техническую возможность в соответствии с Правилами, и должна обеспечивать соблюдение порядка, предусмотренного Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; |
| 5 | - установление и изменение зон суток (часов, дней недели, месяцев), по которым прибором учета электрической энергии, присоединенным к интеллектуальной системе учета, осуществляется суммирование объемов электрической энергии в соответствии с дифференциацией тарифов (цен), предусмотренной законодательством Российской Федерации (далее - тарифные зоны); | п 22 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» | - реализация функции установления и изменения зон суток (часов, дней недели, месяцев), по которым ИПУ, присоединенным к ИСУ, осуществляется суммирование объемов электрической энергии, в случаях и порядке, которые предусмотрены Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии и (или) Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, должна обеспечивать удаленное изменение тарифных зон в приборе учета электрической энергии, присоединенном к интеллектуальной системе учета; дополнительно для гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации) должна обеспечиваться возможность отнесения точек поставки обслуживаемых им потребителей электрической энергии, осуществивших выбор дифференцированного тарифа, к соответствующим тарифным зонам; |
| 6 | - передача данных о параметрах настройки и событиях, зафиксированных прибором учета электрической энергии, присоединенным к интеллектуальной системе учета; | п 25 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» | - данные об изменении параметров настройки и о событиях, зафиксированных компонентами интеллектуальной системы учета и прибором учета электрической энергии, должны содержать дату и время возникновения соответствующих изменений и (или) событий и (или) их окончания. |
| 7 | - передача справочной информации; | п 23 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.1 | - уникальный идентификатор точки поставки в соответствии с методикой и порядком кодификации точек поставки (точек учета), устанавливаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе; | п/п а п 23 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 7.2 | - сведения о пользователях интеллектуальной системы учета по соответствующей точке поставки (точке учета); | п/п б п 23 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» | - для юридических лиц - полное наименование, номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц и дата ее внесения в реестр; - для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр; - адрес энергопринимающего устройства; - номер договора энергоснабжения (лицевого счета физического лица, договора, содержащего положения о предоставлении коммунальной услуги по электроснабжению, договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договора оказания услуг по передаче электрической энергии, соглашения); |
| 7.3 | - характеристики точки учета (места установки, типы и модификации, регистрационные номера средств измерений утвержденного типа согласно информации об утвержденных типах средств измерений, размещаемых Федеральным информационным фондом по обеспечению единства измерений, заводские номера используемых приборов учета электрической энергии, трансформаторов тока (при наличии), трансформаторов напряжения (при наличии), их метрологические характеристики, дата ввода в эксплуатацию, дата последней и следующей поверки, дата последней инструментальной проверки, дата последнего снятия результатов измерений с прибора учета электрической энергии); | п/п 8 п 23 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.4 | - характеристики объектов электросетевого хозяйства, используемых для расчета потерь электрической энергии от места установки прибора учета электрической энергии (точки учета) до точки поставки электрической энергии (в случае установки приборов учета электрической энергии не на границе балансовой принадлежности); | п/п г п 23 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 7.5 | - основания и порядок использования расчетных способов при определении объема потребления электрической энергии, установленные Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов и (или) Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии; | п/п д п 23 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 8 | - передача архива данных; | п 24 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» | - период предоставления информации из архива данных интеллектуальной системы учета должен составлять не менее 3 лет, но не ранее даты присоединения прибора учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета; |
| 8.1 | - об изменении параметров настройки прибора учета электрической энергии; | п/п а п 24 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 8.2 | - о коррекции времени прибора учета электрической энергии; | п/п б п 24 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 8.3 | - о сбое, перерыве питания, работе от резервного (внутреннего) источника питания прибора учета электрической энергии; | п/п в п 24 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 8.4 | - о включении (отключении) измерительных цепей прибора учета электрической энергии; | п/п г п 24 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8.5 | - о нарушении в подключении токовых цепей прибора учета электрической энергии; | п/п д п 24 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 8.6 | - о выходе за заданные пределы значений параметров режима электрической сети по активной мощности, напряжению и частоте; | п/п е п 24 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 8.7 | - о несанкционированном доступе к работе прибора учета электрической энергии, в том числе о несанкционированном доступе к его программному обеспечению, параметрах и обрабатываемой им информации; | п/п ж п 24 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 8.8 | - о сбросе измеряемых значений электрической энергии (мощности); | п/п з п 24 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 9 | - оповещение о возможных недостоверных данных, поступающих с приборов учета в случае срабатывания индикаторов вскрытия электронных пломб на корпусе и клеммной крышке прибора учета, воздействия магнитным полем на элементы прибора учета, неработоспособности прибора учета вследствие аппаратного или программного сбоя, его отключения (после повторного включения), перезагрузки; | п/п з п 9 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» | - данные об изменении параметров настройки и о событиях, зафиксированных компонентами ИСУ и ИПУ, должны содержать дату и время возникновения соответствующих изменений и (или) событий и (или) их окончания; |
| 10 | - формирование и экспорт отчета в виде электронного документа, а также автоматизированное подписание указанного отчета в момент его формирования усиленной квалифицированной электронной подписью владельца интеллектуальной системы учета, подтверждающей корректность сведений, содержащихся в интеллектуальной системе учета; | п/п и п 9 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |

- Информация в интеллектуальной системе учета о показаниях и результатах измерений приборов учета электрической энергии и информация о количестве и иных параметрах электрической энергии, предоставляемая пользователям интеллектуальной системы учета, должна обновляться в отношении точек поставки потребителей электрической энергии, относящихся к населению и приравненным к населению потребителям электрической энергии, а также потребителей электрической энергии - юридических лиц с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт (включительно) по точкам поставки, не используемым при расчете обязательств по продаже и покупке электрической энергии (мощности) на оптовом рынке электрической энергии (мощности), не реже одного раза в неделю, а в отношении всех иных точек - не реже одного раза в сутки, если иной срок не установлен соглашением между владельцем интеллектуальной системы учета и ее пользователем.

Период предоставления информации из архива данных интеллектуальной системы учета должен составлять не менее 3 лет, но не ранее даты присоединения прибора учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета.

Таблица 8/1

Перечень функций интеллектуального прибора учета

| № п/п | Требование к функции ИПУ: | Основание: | Примечание: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - измерение активной и реактивной энергии в сетях переменного тока в двух направлениях с классом точности 1,0 и выше по активной энергии и 2,0 по реактивной энергии (0,5S и выше по активной энергии и 1,0 по реактивной энергии для приборов учета электрической энергии трансформаторного включения) и установленным интервалом между поверками не менее 16 лет для однофазных приборов учета электрической энергии и не менее 10 лет для трехфазных приборов учета электрической энергии; | п/п а п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 2 | - возможность выполнения измерений с применением коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов тока и напряжения (для приборов учета электрической энергии трансформаторного включения); | п/п б п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 3 | - ведение времени независимо от наличия напряжения в питающей сети с абсолютной погрешностью хода внутренних часов не более 5 секунд в сутки, а также с возможностью смены часового пояса; | п/п в п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | - возможность синхронизации и коррекции времени с внешним источником сигналов точного времени; | п/п г п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 5 | - возможность учета активной и реактивной энергии с фиксацией на конец программируемых расчетных периодов и по не менее чем 4 программируемым тарифным зонам с не менее чем 4 диапазонами суммирования в каждом (далее - тарифное расписание); | п/п д п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 6 | - измерение и вычисление: |  |  |
| 6.1 | - фазного напряжения в каждой фазе; | п/п е п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 6.2 | - линейного напряжения (для трехфазных приборов учета электрической энергии); | п/п е п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 6.3 | - фазного тока в каждой фазе; | п/п е п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 6.4 | - активной, реактивной и полной мощности в каждой фазе и суммарной мощности; | п/п е п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 6.5 | - значения тока в нулевом проводе (для однофазного прибора учета электрической энергии); | п/п е п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.6 | - небаланса токов в фазном и нулевом проводах (для однофазного прибора учета электрической энергии); | п/п е п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 6.7 | - частоты электрической сети; | п/п е п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 7 | - нарушение индивидуальных параметров качества электроснабжения (погрешность измерения параметров должна соответствовать классу S или выше согласно ГОСТ 30804.4.30-2013); | п/п ж п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» | - класс S применяют при проведении обследований и оценке КЭ с использованием статистических методов, в том числе при ограниченной номенклатуре показателей; хотя интервалы времени измерений показателей КЭ для классов S и А одинаковы, требования к характеристикам процесса измерения класса S снижены; |
| 7.1 | - частота | п 5.1 ГОСТ 30804.4.30-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии» | - значение частоты должно быть измерено на каждом интервале времени 10 с; поскольку частота переменного тока может не равняться точно 50 Гц или 60 Гц в пределах интервала 10 с, число периодов может быть не целым числом; измеренная основная частота равна отношению числа целых периодов, подсчитанных в 10-секундный интервал времени, к общей продолжительности целых периодов; перед каждой оценкой частоты гармоники и интергармоники должны быть ослаблены с тем, чтобы минимизировать влияние многократных пересечений нуля; интервалы времени измерений 10 с не должны перекрываться; отдельные периоды, которые перекрывают 10-секундный интервал текущего времени, не учитывают; каждый 10-секундный интервал должен начинаться на абсолютной 10-секундной отметке текущего времени; неопределенность при установке текущего времени не должна превышать ±20 мс при измерениях в системах частотой 50 Гц и ±16,7 мс в системах частотой 60 Гц; допускается применение других методов для получения эквивалентных результатов; |
| 7.2 | - значение напряжения; | п 5.2 ГОСТ 30804.4.30-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии» | - проводят измерения среднеквадратического значения напряжения на основном интервале времени измерения (10 периодов для систем электроснабжения частотой 50 Гц или 12 периодов - для систем частотой 60 Гц); интервалы времени 10/12 периодов должны следовать друг за другом; перекрытие со смежными интервалами 10/12 периодов не допускается; |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.3 | - фликер; | п 5.3 ГОСТ 30804.4.30-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии» | - измерения проводят в соответствии с МЭК 61000-4-15:2010 (IEC 61000-4-15:2010) Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-15. Методы измерений и испытаний. Фликерметр. Функциональные и конструктивные требования; |
| 7.4 | - провалы напряжения и перенапряжения; | п 5.4 ГОСТ 30804.4.30-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии» | - измерение провалов напряжения и перенапряжений следует проводить на основе измерений в каждом канале среднеквадратических значений напряжения, обновляемых для каждого полупериода, (см. 3.23) либо на основе измерений в каждом канале среднеквадратических значений напряжения, обновляемых для каждого периода, (см. 3.24); |
| 7.5 | - прерывания напряжения; | п 5.5 ГОСТ 30804.4.30-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии» | - при обнаружении прерываний напряжения считают, что: - в однофазных системах электроснабжения прерывание напряжения начинается, когда значение падает ниже порогового значения прерывания напряжения, и заканчивается, когда значение равно или ниже порогового значения прерывания напряжения плюс 2% ; - в трехфазных системах электроснабжения прерывание напряжения начинается, когда значение во всех каналах падает ниже порогового значения прерывания напряжения, и заканчивается, когда значение равно или выше порогового значения прерывания напряжения плюс 2% хотя бы в одном канале из тех, где проводят измерения; пороговое значение прерывания напряжения не должно устанавливаться ниже значения неопределенности измерения остаточного напряжения плюс 2%; при определении длительности прерывания напряжения в трехфазных электрических сетях начало прерывания напряжения может быть зафиксировано в одном канале, а окончание - в другом; длительность прерывания напряжения равна интервалу времени между началом и окончанием прерывания напряжения; |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.6 | - переходные процессы напряжения; | п 5.6 ГОСТ 30804.4.30-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии» | - некоторые из методов обнаружения переходных процессов и примеры применения СИ: - метод сравнения, основанный на превышении фиксированного абсолютного порогового значения, установленного, например, ограничителями импульсных перенапряжений, чувствительными к входному напряжению; - метод огибающей, подобный методу сравнения, но с исключением основной составляющей перед анализом, применимый, например, для переходных процессов, обусловленных емкостной связью; - метод скользящего окна, при котором мгновенные значения сравнивают с соответствующими значениями предыдущего периода, применимый, например, для низкочастотных переходных коммутационных процессов, связанных с батареями конденсаторов, применяемыми для коррекции коэффициента мощности; - метод измерения dv/dt , основанный на превышении текущим значением dv/dt абсолютного порогового значения, что вызывает, например, ошибочные срабатывания в схемах силовой электроники или нелинейные процессы в обмотках индукторов; - метод измерения среднеквадратического значения, основанный на использовании высокой частоты отсчетов, вычислении среднеквадратического значения для интервалов времени много меньше периода основной частоты, и сравнении полученного результата с пороговым значением; данный метод применим, например, когда дальнейшие вычисления используют для расчета энергии в устройствах защиты от импульсных перенапряжений или накопления зарядов; - другие методы, основанные на представлении сигнала в частотной области (дискретное или быстрое преобразование Фурье, вейвлет-анализ и т.д.); |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.7 | - несимметрия напряжений | п 5.6 ГОСТ 30804.4.30-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии» | - несимметрию напряжений в трехфазной системе энергоснабжения оценивают методом симметричных составляющих; в условиях несимметрии дополнительно к напряжению прямой последовательности в трехфазной системе электроснабжения существует, по крайней мере, одна из следующих составляющих: напряжение обратной последовательности и/или напряжение нулевой последовательности; измерения основной составляющей входного сигнала проводят на основном интервале времени измерений (10 периодов для систем электроснабжения частотой 50 Гц или 12 периодов - для систем частотой 60 Гц); коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности определяют как для класса А; определение коэффициента несимметрии по нулевой последовательности допускается, но не является обязательным; |
| 7.8 | - гармоники напряжения | п 5.8 ГОСТ 30804.4.30-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии» | - измерения гармоник напряжения по классу S проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.7-2013, класс II на основных интервалах времени (10/12 периодов); пропуски интервалов допускаются (см. 4.5 настоящего стандарта); в качестве результатов измерений на основных интервалах времени изготовитель СИ должен установить применение гармонических групп или гармонических подгрупп ГОСТ 30804.4.7; проводят измерения гармоник напряжения не менее 40-го порядка. при необходимости расчетов коэффициентов искажений (см. ГОСТ 30804.4.7) определяют суммарный коэффициент гармонических составляющих , если проводят измерения гармонических групп и суммарный коэффициент гармонических подгрупп , если проводят измерения гармонических подгрупп (см. ГОСТ 30804.4.7-2013, подраздел 3.3); |
| 7.9 | - интергармоники напряжения | п 5.9 ГОСТ 30804.4.30-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии» | - метод измерений устанавливает изготовитель СИ; |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.10 | - напряжения сигналов в электрических сетях | п 5.10 ГОСТ 30804.4.30-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии» | - метод измерений устанавливает изготовитель СИ; |
| 7.11 | - быстрые изменения напряжения | п 5.11 ГОСТ 30804.4.30-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии» | - значение напряжения при быстром изменении напряжения не должно превышать пороговых значений провала напряжения и/или перенапряжения, иначе изменение напряжения будет интерпретировано как провал или перенапряжение; |
| 7.12 | - измерения отрицательного и положительного отклонений напряжения | п 5.12 ГОСТ 30804.4.30-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии» | - требования не установлены; |
| 7.13 | - установившееся отклонение напряжения в системах электроснабжения частотой 50 Гц | п 5.13 ГОСТ 30804.4.30-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии» | - проводят измерение среднеквадратического значения напряжения основной частоты в соответствии с ГОСТ 13109-97 (приложение Б, подраздел Б.1.1) при основном интервале времени измерений 10 периодов; |
| 8 | - контроль наличия внешнего переменного и постоянного магнитного поля | п/п з п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 9 | - отображение на встроенном и (или) выносном цифровом дисплее: |  |  |
| 9.1 | - текущих даты и времени; | п/п и п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 9.2 | - текущих значений потребленной электрической энергии суммарно и по тарифным зонам; | п/п и п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9.3 | - текущих значений активной и реактивной мощности, напряжения, тока и частоты; | п/п и п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 9.4 | - значения потребленной электрической энергии на конец последнего программируемого расчетного периода суммарно и по тарифным зонам | п/п и п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 9.5 | - индикатора режима приема и отдачи электрической энергии | п/п и п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 9.6 | - индикатора факта нарушения индивидуальных параметров качества электроснабжения | п/п и п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 9.7 | - индикатора вскрытия электронных пломб на корпусе и клеммной крышке прибора учета электрической энергии | п/п и п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 9.8 | - индикатора факта события воздействия магнитных полей со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение) на элементы прибора учета электрической энергии | п/п и п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 9.9 | - индикатора неработоспособности прибора учета электрической энергии вследствие аппаратного или программного сбоя | п/п и п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | - отображение информации в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации Положением о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 г. N 879 "Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации" (обозначение активной электрической энергии - в кВт·ч, реактивной - в кВАр·ч) | п/п к п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 11 | - индикацию функционирования (работоспособного состояния) на корпусе и выносном дисплее (при наличии выносного дисплея) | п/п л п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 12 | - наличие 2 интерфейсов связи для организации канала связи (оптического и иного другого), а в отношении приборов учета электрической энергии трансформаторного включения также по цифровому электрическому интерфейсу связи RS-485 или цифровому электрическому интерфейсу связи Ethernet | п/п м п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 13 | - защиту прибора учета электрической энергии от несанкционированного доступа с помощью реализации в приборе учета: |  |  |
| 13.1 | - идентификации и аутентификации | п/п н п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 13.2 | - контроля доступа | п/п н п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13.3 | - контроля целостности | п/п н п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 13.4 | - регистрации событий безопасности в журнале событий | п/п н п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 14 | - фиксирование несанкционированного доступа к прибору учета посредством энергонезависимой электронной пломбы, фиксирующей вскрытие клеммной крышки и вскрытие корпуса (для разборных корпусов) | п/п о п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 15 | - фиксацию воздействия постоянного или переменного магнитного поля с указанием даты и времени воздействия со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение) | п/п п п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 16 | - запись событий в отдельные выделенные сегменты энергонезависимой памяти прибора учета электрической энергии (с указанием даты и времени), результатов нарушения индивидуальных параметров качества электроснабжения - в отдельные выделенные сегменты энергонезависимой памяти прибора учета электрической энергии (далее соответственно - журнал событий, ведение журнала событий) в объеме не менее чем на 500 записей | п/п р п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 17 | - ведение журнала событий, в котором должно фиксироваться следующее |  |  |
| 17.1 | - дата и время вскрытия клеммной крышки | п/п с п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17.2 | - дата и время вскрытия корпуса прибора учета электрической энергии (для разборных корпусов) | п/п с п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 17.3 | - дата, время и причина включения и отключения встроенного коммутационного аппарата | п/п с п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 17.4 | - дата и время последнего перепрограммирования | п/п с п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 17.5 | - дата, время, тип и параметры выполненной команды | п/п с п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 17.6 | - попытка доступа с неуспешной идентификацией и (или) аутентификацией | п/п с п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 17.7 | - попытка доступа с нарушением правил управления доступом | п/п с п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 17.8 | - попытка несанкционированного нарушения целостности программного обеспечения и параметров | п/п с п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17.9 | - изменение направления перетока мощности (для однофазных и трехфазных приборов учета электрической энергии) | п/п с п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 17.10 | - дата и время воздействия постоянного или переменного магнитного поля со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение) с визуализацией индикации | п/п с п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 17.11 | - факт связи с прибором учета электрической энергии, приведшей к изменению параметров конфигурации, режимов функционирования (в том числе введение полного и (или) частичного ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии (управление нагрузкой) | п/п с п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 17.12 | - дата и время отклонения напряжения в измерительных цепях от заданных пределов | п/п с п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 17.13 | - отсутствие или низкое напряжение при наличии тока в измерительных цепях с конфигурируемыми порогами (кроме однофазных и трехфазных приборов учета электрической энергии прямого включения) | п/п с п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 17.14 | - отсутствие напряжения либо значение напряжения ниже запрограммированного порога по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения | п/п с п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 17.15 | - инверсия фазы или нарушение чередования фаз (для трехфазных приборов учета электрической энергии) | п/п с п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17.16 | - превышение соотношения величин потребления активной и реактивной мощности | п/п с п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 17.17 | - небаланс тока в нулевом и фазном проводе (для однофазных приборов учета электрической энергии) | п/п с п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 17.18 | - превышение заданного предела мощности | п/п с п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 18 | - формирование по результатам автоматической самодиагностики обобщенного события или каждого факта события | п/п т п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 19 | - изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени с фиксацией в журнале событий времени до и после коррекции или величины коррекции времени, на которую было скорректировано значение | п/п у п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 20 | - возможность полного и (или) частичного ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии, приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги (управление нагрузкой) с использованием встроенного коммутационного аппарата, в том числе путем его фиксации в положении "отключено" непосредственно на приборе учета электрической энергии (кроме приборов учета электрической энергии трансформаторного включения), в следующих случаях: | п/п ф п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20.1 | - запрос интеллектуальной системы учета | п/п ф п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 20.2 | - превышение заданных в приборе учета электрической энергии пределов параметров электрической сети | п/п ф п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 20.3 | - превышение заданного в приборе учета электрической энергии предела электрической энергии (мощности) | п/п ф п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 20.4 | - несанкционированный доступ к прибору учета электрической энергии (вскрытие клеммной крышки, вскрытие корпуса (для разборных корпусов) и воздействие постоянным и переменным магнитным полем) | п/п ф п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 21 | - возобновление подачи электрической энергии по запросу интеллектуальной системы учета, в том числе путем фиксации встроенного коммутационного аппарата в положении "включено" непосредственно на приборе учета электрической энергии | п/п х п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 22 | - хранение профиля принятой и отданной активной и реактивной энергии (мощности) с программируемым интервалом времени интегрирования от 1 минуты до 60 минут и периодом хранения не менее 90 суток (при времени интегрирования 30 минут) | п/п ц п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 23 | - хранение в энергонезависимом запоминающем устройстве прибора учета электрической энергии данных по принятой и отданной активной и реактивной энергии с нарастающим итогом на начало текущего расчетного периода и не менее 36 предыдущих программируемых расчетных периодов | п/п ч п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24 | - обеспечение энергонезависимого хранения журнала событий, выявление фактов изменения (искажения) информации, влияющих на информацию о количестве и иных параметрах электрической энергии, а также фактов изменения (искажения) программного обеспечения прибора учета электрической энергии | п/п ш п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 25 | - возможность организации с использованием защищенных протоколов передачи данных из состава протоколов, утвержденных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по согласованию с Министерством энергетики Российской Федерации, информационного обмена с интеллектуальной системой учета, в том числе передачи показаний, предоставления информации о результатах измерения количества и иных параметров электрической энергии, передачи журналов событий и данных о параметрах настройки, а также удаленного управления прибором учета электрической энергии, не влияющих на результаты выполняемых приборами учета электрической энергии измерений, включая: | п/п щ п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 25.1 | - корректировку текущей даты и (или) времени, часового пояса | п/п щ п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 25.2 | - изменение тарифного расписания | п/п щ п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25.3 | - программирование состава и последовательности вывода сообщений и измеряемых параметров на дисплей | п/п щ п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 25.4 | - программирование параметров фиксации индивидуальных параметров качества электроснабжения | п/п щ п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 25.5 | - программирование даты начала расчетного периода | п/п щ п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 25.6 | - программирование параметров срабатывания встроенных коммутационных аппаратов | п/п щ п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 25.7 | - изменение паролей доступа к параметрам | п/п щ п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 25.8 | - изменение ключей шифрования | п/п щ п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 25.9 | - управление встроенным коммутационным аппаратом путем его фиксации в положении "отключено" (кроме приборов учета электрической энергии трансформаторного включения) | п/п щ п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 26 | - возможность передачи зарегистрированных событий в интеллектуальную систему учета по инициативе прибора учета электрической энергии в момент их возникновения и выбор их состава | п/п щ п 28 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |
| 27 | - наличие возможности физической (аппаратной) блокировки срабатывания встроенного коммутационного аппарата, используемого для полного и (или) частичного ограничения (возобновления) режима потребления электрической энергии, приостановления или ограничения предоставления коммунальной услуги (управление нагрузкой); реализация физической (аппаратной) блокировки должна сопровождаться процессом опломбирования | п 29 «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» |  |

    - требования к структуре и функционированию системы

#### Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики

#### подсистема сбора данных с ИПУ;

#### подсистема передачи данных от ИПУ до БС;

#### подсистема передачи данных от БС до хранилища данных;

#### подсистема обработки данных в хранилище данных.

#### Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы

Протоколы взаимодействия между компонентами Системы на транспортно-сетевом уровне:

- ИПУ – БС: протокол стандарта LoRaWAN c пакетной передачей данных, частота 868 МГц, скорость передачи данных 0,3-50кбит/с, адаптивно.

- БС – облако: протокол стандарта GSM, частота 900/1800 МГц, скорость передачи данных 128 кбит/с.

Специальные протоколы прикладного уровня для организации информационного обмена между компонентами Системы необходимо определить проектом.

Протокол прикладного уровня для организации доступа пользователей к Системе необходимо определить проектом.

Протокол прикладного уровня для отправки почтовых уведомлений пользователям необходимо определить проектом.

Если каналы связи выходят за пределы контролируемой зоны, необходимо использовать защищенные каналы связи, защищенные волоконно-оптические линии связи либо криптографические средства защиты.

Способы обмена информацией должны быть индивидуально разработаны и изложены в Техническом описании информационной системы.

#### Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со смежными системами

Автоматизированная передача данных в АСРН-2, с возможностью сохранения итоговых данных в таблицу *xls, в соответствии с ТЗ УЖКХ «Автоматическая загрузка показаний из системы автоматического сбора показаний в программу АСРН-2»:

- номенклатура «Электроэнергия»;

- проверка соответствия: Адрес, Лицевой счет, номер ИПУ/ОДПУ;

- дата и время автоматического опроса/загрузки равна 01-00 25–е число текущего расчетного периода;

- вид показания «Показания ИСУЭЭ».

#### Требования к режимам функционирования системы

Дополнительные требования не предъявляются.

#### Требования по диагностированию системы

Дополнительные требования не предъявляются.

#### Перспективы развития, модернизации системы

После завершения проектирования интеллектуальной системы учета электрической энергии, в 2025 г. модернизированные по настоящему ТЗ объекты должны быть включены в состав этой системы и должны соответствовать требованиям «Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)».

Обработка данных должна быть перенесена из облачного хранилища на серверные мощности Заказчика.

    - Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы

#### Требования к численности персонала (пользователей) ИС

#### Требования к квалификации персонала, порядку его подготовки и контроля знаний и навыков

Для эксплуатации модернизированных объектов в штатное расписание ООО «Ирмет» вводятся дополнительно:

- с марта 2022 г. ставка инженера 1 кат.;

- с сентября 2022 г. ставка инженера 1 кат.

итого 2 ставки.

#### Требуемый режим работы персонала ИС

Режим работы персонала:

- пн. - чт. с 8-00 до 17-15;

- пт. С 8-00 до 16-00.

    - показатели назначения

Дополнительные требования не предъявляются.

    - Требования к надежности

- Дополнительные требования не предъявляются.

    - Требования безопасности

- Все внешние элементы технических средств системы, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства иметь зануление или защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ.

- Система электропитания должна обеспечивать защитное отключение при перегрузках и коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное отключение.

- Общие требования пожарной безопасности должны соответствовать нормам на бытовое электрооборудование. В случае возгорания не должно выделяться ядовитых газов и дымов. После снятия электропитания должно быть допустимо применение любых средств пожаротушения.

- Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны всех элементов системы (в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и электромагнитное излучения, вибрация, шум, электростатические поля, ультразвук строчной частоты и т.д.), не должны превышать действующих норм (СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 от 03.06.2003 г.).

    - Требования к эргономике и технической эстетике

- Взаимодействие пользователей с прикладным программным обеспечением, входящим в состав системы должно осуществляться посредством визуального графического интерфейса (gui). Интерфейс системы должен быть понятным и удобным, не должен быть перегружен графическими элементами и должен обеспечивать быстрое отображение экранных форм. Навигационные элементы должны быть выполнены в удобной для пользователя форме. Средства редактирования информации должны удовлетворять принятым соглашениям в части использования функциональных клавиш, режимов работы, поиска, использования оконной системы. Ввод-вывод данных системы, прием управляющих команд и отображение результатов их исполнения должны выполняться в интерактивном режиме. Интерфейс должен соответствовать современным эргономическим требованиям и обеспечивать удобный доступ к основным функциям и операциям системы.

- Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование манипулятора типа «мышь», то есть управление системой должно осуществляться с помощью набора экранных меню, кнопок, значков и т. п. элементов. клавиатурный режим ввода должен использоваться главным образом при заполнении и/или редактировании текстовых и числовых полей экранных форм.

- Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю (кроме системных сообщений) должны быть на русском языке.

- Система должна обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных. в указанных случаях система должна выдавать пользователю соответствующие сообщения, после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных.

- Экранные формы должны проектироваться с учетом требований унификации:

- Все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выполнены в едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов управления и навигации;

- Для обозначения сходных операций должны использоваться сходные графические значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) элементы. Термины, используемые для обозначения типовых операций (добавление информационной сущности, редактирование поля данных), а также последовательности действий пользователя при их выполнении, должны быть унифицированы;

- Внешнее поведение сходных элементов интерфейса (реакция на наведение указателя «мыши», переключение фокуса, нажатие кнопки) должны реализовываться одинаково для однотипных элементов.

- Система должна соответствовать требованиям эргономики и профессиональной медицины при условии комплектования высококачественным оборудованием (ПЭВМ, монитор и прочее оборудование), имеющим необходимые сертификаты соответствия и безопасности Росстандарта.

    - Требования к транспортабельности для подвижных АС

Дополнительные требования не предъявляются.

    - Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Система должна быть рассчитана на эксплуатацию в составе программно–технического комплекса Заказчика и учитывать разделение ИТ инфраструктуры Заказчика на внутреннюю и внешнюю. Техническая и физическая защита аппаратных компонентов системы, носителей данных, бесперебойное энергоснабжение, резервирование ресурсов, текущее обслуживание реализуется техническими и организационными средствами, предусмотренными в ИТ инфраструктуре Заказчика.

Для нормальной эксплуатации разрабатываемой системы должно быть обеспечено бесперебойное питание компонентов ИС.

Периодическое техническое обслуживание используемых технических средств должно проводиться в соответствии с требованиями технической документации изготовителей и эксплуатационной документации на информационную систему, но не реже одного раза в год.

Периодическое техническое обслуживание и тестирование технических средств должны включать в себя обслуживание и тестирование всех используемых средств, включая рабочие станции, серверы, кабельные системы и сетевое оборудование, устройства бесперебойного питания.

В процессе проведения периодического технического обслуживания должны проводиться внешний и внутренний осмотр и чистка технических средств, проверка контактных соединений, проверка параметров настроек работоспособности технических средств и тестирование их взаимодействия.

На основании результатов тестирования технических средств должны проводиться анализ причин возникновения обнаруженных дефектов и приниматься меры по их ликвидации.

Восстановление работоспособности технических средств должно проводиться в соответствии с инструкциями разработчика и поставщика технических средств и документами по восстановлению работоспособности технических средств и завершаться проведением их тестирования. При вводе системы в опытную эксплуатацию должен быть разработан план выполнения резервного копирования программного обеспечения ИС и обрабатываемой информации. Во время эксплуатации системы, персонал, ответственный за эксплуатацию системы должен выполнять разработанный план.

Размещение помещений и их оборудование должны исключать возможность бесконтрольного проникновения в них посторонних лиц и обеспечивать сохранность находящихся в этих помещениях конфиденциальных документов и технических средств.

Размещение оборудования, технических средств должно соответствовать требованиям техники безопасности, санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности.

Все пользователи системы должны соблюдать правила эксплуатации электронной вычислительной техники.

Квалификация персонала и его подготовка должны соответствовать требованиям проектной документации.

    - Требования по сохранности информации при авариях

- Программное обеспечение ИС должно восстанавливать свое функционирование при корректном перезапуске аппаратных средств. Должна быть предусмотрена возможность организации автоматического и (или) ручного резервного копирования данных системы средствами системного и базового программного обеспечения (ОС, СУБД, прикладные системы резервного копирования), входящего в состав программно-технического комплекса, либо навесные системы.

- Также могут быть указаны дополнительно используемые технологии: RAID массивы, кластеризация и т. д.

- Для сохранения информации, размещаемой в системе, в случае нарушения работы сервера должен быть реализован механизм резервного копирования баз данных. Резервное копирование должно предусматриваться в автоматическом режиме на сервере.

    - Требования к защите от влияния внешних воздействий

Технические средства, предназначенные для установки внутри помещений, должны размещаться в помещениях МКД, специализированных серверных помещениях, соответствующих требованиям безопасности. Вне помещений должны устанавливаться только технические средства, предназначенные для эксплуатации на открытом воздухе, имеющие защиту по IP соответствующую климатическим условиям эксплуатации.

    - Требования к патентной чистоте

Установка системы в целом, как и установка отдельных частей системы не должна предъявлять дополнительных требований к покупке лицензий на программное обеспечение сторонних производителей, кроме программного обеспечения, входящего в состав информационной системы и перечисленного в настоящем документе.

    - Требования по стандартизации и унификации

- Дополнительные требования не предъявляются.

    - Дополнительные требования

Установить коммерческую версию ПО «Энфорс АСКУЭ» на сервера, находящиеся в зоне контроля Заказчика.

  - Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

Установлены настоящим Техническим заданием.

  - Требования к видам обеспечения

    - Требования к математическому обеспечению системы

Дополнительные требования не предъявляются.

    - Требования к информационному обеспечению системы

Состав, структура и способы организации данных в системе должны быть определены на этапе технического проектирования.

Уровень хранения данных в системе должен быть построен на основе СУБД семейства MS SQL Server (PostgreSQL). Для обеспечения целостности данных должны использоваться встроенные механизмы СУБД.

Средства СУБД, а также средства используемых операционных систем должны обеспечивать документирование и протоколирование обрабатываемой в системе информации.

Доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным пользователям с учетом их служебных полномочий на основе ролевой модели, а также с учетом категории запрашиваемой информации.

Структура базы данных должна быть организована рациональным способом, исключающим единовременную полную выгрузку информации, содержащейся в базе данных системы.

Технические средства, обеспечивающие хранение информации, должны использовать современные технологии, позволяющие обеспечить повышенную надежность хранения данных и оперативную замену оборудования (распределенная избыточная запись/считывание данных; зеркалирование; независимые дисковые массивы; кластеризация).

Для сохранения информации, размещаемой в системе, в случае нарушения работы сервера должен быть реализован механизм резервного копирования баз данных. Резервное копирование должно предусматриваться в автоматическом режиме на сервере.

    - Требования к лингвистическому обеспечению системы

Все прикладное программное обеспечение ИС для организации взаимодействия с пользователем должно использовать русский язык.

    - Требования к программному обеспечению системы

При модернизации системы необходимо максимально эффективным образом использовать ранее закупленное программное обеспечение, как серверное, так и для рабочих станций пользователей.

Используемое при модернизации программное обеспечение и библиотеки должны иметь широкое распространение, быть общедоступными, использоваться в промышленных масштабах, находиться на технической поддержке производителей (договор на техническую поддержку и сопровождение). Базовой программной платформой должна являться операционная система MS Windows, в качестве СУБД должна использоваться PostgreSQL.

Требования к программному обеспечению для  сервера приложений:

- Операционная система – определить на этапе разработки Технического описания информационной системы.

- Прикладное программное обеспечение – Энфорс АСКУЭ.

- Сетевое подключение – определить на этапе разработки Технического описания информационной системы.

- Дополнительное серверное программное обеспечение - определить на этапе разработки Технического описания информационной системы.

Требования к программному обеспечению для приложения на клиентские рабочие места:

- Операционная система – определить на этапе разработки Технического описания информационной системы.

- Сетевое подключение – определить на этапе разработки Технического описания информационной системы.

- Дополнительное клиентское программное обеспечение - определить на этапе разработки Технического описания информационной системы.

    - Требования к техническому обеспечению

Техническое обеспечение системы должно максимально и наиболее эффективным образом использовать существующие в Компании технические средства.

В состав комплекса должны следующие технические средства:

- Сервер приложений.

- Web-сервер.

- ПК администраторов.

- ПК пользователей.

Технические средства должны быть объединены одной локальной сетью, с пропускной способностью не менее 100 Мбит/с.

Требования к техническим характеристикам сервера приложений:

- Процессор – определить на этапе разработки Технического описания информационной системы. Объем оперативной памяти – определить на этапе разработки Технического описания информационной системы.

- Дисковая подсистема – определить на этапе разработки Технического описания информационной системы.

- Дополнительные требования - определить на этапе разработки Технического описания информационной системы.

Требования к техническим характеристикам Web-сервера:

- Процессор – определить на этапе разработки Технического описания информационной системы.

- Объем оперативной памяти – определить на этапе разработки Технического описания информационной системы.

- Дисковая подсистема – определить на этапе разработки Технического описания информационной системы.

- Дополнительные требования - определить на этапе разработки Технического описания информационной системы.

Требования к техническим характеристикам ПК администратора:

- Процессор – определить на этапе разработки Технического описания информационной системы.

- Объем оперативной памяти – определить на этапе разработки Технического описания информационной системы.

- Дисковая подсистема – определить на этапе разработки Технического описания информационной системы.

- Дополнительные требования - определить на этапе разработки Технического описания информационной системы.

Требования к техническим характеристикам ПК пользователей:

- Процессор – определить на этапе разработки Технического описания информационной системы.

- Объем оперативной памяти – определить на этапе разработки Технического описания информационной системы.

- Дисковая подсистема – определить на этапе разработки Технического описания информационной системы.

- Дополнительные требования - определить на этапе разработки Технического описания информационной системы.

    - Требования к метрологическому обеспечению

- Дополнительные требования не предъявляются.

    - Требования к организационному обеспечению

- Организационное обеспечение системы должно быть достаточным для эффективного выполнения персоналом возложенных на него обязанностей при осуществлении автоматизированных и связанных с ними неавтоматизированных функций системы.

- Необходимо определить должностные лица, ответственные за:

- •	обработку информации ИС;

- •	администрирование ИС;

- •	обеспечение информационной безопасности в ИС;

- •	управление работой персонала по обслуживанию ИС.

- К работе с системой должны допускаться работники, имеющие навыки работы на персональном компьютере, ознакомленные с правилами эксплуатации и прошедшие обучение работе с системой.

    - Требования к методическому обеспечению

- Дополнительные требования не предъявляются.

  - Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Система должна удовлетворять всем требованиям регламентирующих документов Компании по информационной безопасности для возможности обработки информации максимального уровня конфиденциальности - конфиденциальная.

На компонентах информационной системы должны быть установлены антивирусные средства, соответствующие требованиям Положения Компании «Положение по антивирусной защите»

Аутентификацию и авторизацию пользователей Системы необходимо осуществлять с использованием службы корпоративного каталога на базе Microsoft Active Directory. Случаи невозможности интеграции со службой корпоративного каталога должны быть согласованы со структурными подразделениями ИТ и ИБ. Также, при наличии технической возможности, для доступа к Системе рекомендуется использовать механизм единого входа – SSO (single sign-on), основанный на доменной аутентификации.

В Системе должна быть реализована ролевая модель разграничения доступа. Различным группам пользователей должны назначаться различные права доступа в Системе, в рамках их должностных обязанностей, в соответствии с Регламентом предоставления доступа, а также с соблюдением принципов «минимально необходимых привилегий» (least privilege) и «минимально необходимых знаний» (need to know).

Реализованные в Системе ограничения на использование средств аутентификации (пароли, PIN-коды и т.п.), должны обеспечивать выполнение требований к длине, сложности, сроку действия, установленных Стандартом Компании «Управление паролями»

Компоненты информационной системы должны быть размещены в сегменте КИВС. Для взаимодействия с Системой должны использоваться защищенные протоколы с шифрованием (SSL, SFTP и т.п.), соответствующие требованиям к СКЗИ.

Доступ с правами администрирования ИС или возможностью публикации информации от имени Компании должен осуществляться посредством защищенных сетевых протоколов (SSL, TLS) и только из сетей, приведенных в соответствие требованиям нормативных документов Компании в области информационной безопасности.

Должна быть реализована процедура предварительной верификации и проверки целостности размещаемой в Системе информации. При запуске ИС должна происходить предварительная проверка целостности содержания публикуемой информации (сайта), также должна быть реализована возможность принудительной проверки целостности вручную и по расписанию. При выявлении нарушений целостности должно осуществляться информирование администратора(ов) Системы посредством корпоративной электронной почты или иными согласованными способами.

Должны быть предусмотрены меры по обеспечению защиты от атак, направленных на нарушение доступности Системы и обрабатываемой в ней информации (DOS, DDOS-атаки).

Перед передачей Системы в опытно-промышленную эксплуатацию должен быть проведен аудит информационной безопасности системы, включающий анализ уязвимостей и тестирование на проникновение (penetration test).

При построении системы необходимо ориентироваться на требования БАЗОВОЙ МОДЕЛИ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ).

Владельцу системы необходимо провести полный перечень работ для объекта критической инфраструктуры в соответствии с Законодательством РФ.

Также необходимо выполнить следующие требования по ИБ:

- Требования по информационной безопасности

  - При проектировании необходимо выполнить требования Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации (Проектные решения должны в полном объеме соответствовать требованиям приказов ФСТЭК №235 и №239 в части защитных мер, выполнение которых является обязательным для значимого объекта КИИ 3 категории значимости);

  - В рамках настоящего задания Подрядчиком должны быть выполнены следующие работы:

    - Изучение текущей документации на технологические сети, системы АСУ ТП;

    - Анализ угроз безопасности информации и разработка модели угроз безопасности информации;

    - Разработка технического задания на создание системы информационной безопасности;

    - Разработка Технического описания информационной системы на создание системы информационной безопасности;

    - Разработка комплекта организационно-распорядительной документации.

  - Комплект организационно-распорядительной документации должен включать документы различного уровня (регламенты, положения, инструкции) и покрывать все требования по документированию процессов информационной безопасности, установленные приказами ФСТЭК России №235, №239 и иными нормативными документами, в т.ч. комплект организационно-распорядительной документации должен определять правила и процедуры реализации отдельных организационных и (или) технических мер безопасности;

  - Комплект организационно-распорядительной документации должен включать, но не ограничиваться:

    - Политику управления доступом;

    - Политику антивирусной защиты;

    - Политику резервного копирования;

    - Политику осведомленности и обучения персонала в области ИБ;

    - Политику обеспечения действий в нештатных ситуациях;

    - Регламент управления доступом;

    - Регламент обеспечения сетевой безопасности;

    - Регламент обеспечения целостности;

    - Регламент проведения аудитов безопасности;

    - Регламент управления инцидентами ИБ;

    - Регламент обеспечения непрерывности;

    - Регламент управления обновлениями и уязвимостями;

    - Регламент управления изменениями;

    - Инструкцию по защите машинных носителей;

    - Инструкцию по обеспечению физической защищенности компонентов информационной системы;

    - Правила поведения пользователей в информационной системе;

  - Проектная и рабочая документации должна содержать:

    - Описание архитектуры подсистемы безопасности;

    - Порядок и параметры настройки программных и программно-аппаратных средств, в том числе средств защиты информации;

    - Правила эксплуатации программных и программно-аппаратных средств, в том числе средств защиты информации (правила безопасной эксплуатации).

  - Должны быть рассмотрены следующие организационные и технические меры защиты технологических сегментов:

    - Идентификация и аутентификация (ИАФ);

    - Управление доступом (УПД);

    - Ограничение программной среды (ОПС);

    - Защита машинных носителей информации (ЗНИ);

    - Аудит безопасности (АУД);

    - Антивирусная защита (АВЗ);

    - Предотвращение вторжений (компьютерных атак) (СОВ);

    - Обеспечение целостности (ОЦЛ);

    - Обеспечение доступности (ОДТ);

    - Защита технических средств и систем (ЗТС);

    - Защита информационной (автоматизированной) системы и ее компонентов (ЗИС);

    - Планирование мероприятий по обеспечению безопасности (ПЛН);

    - Управление конфигурацией (УКФ);

    - Управление обновлениями программного обеспечения (ОПО);

    - Реагирование на инциденты информационной безопасности (ИНЦ);

    - Обеспечение действий в нештатных ситуациях (ДНС);

    - Информирование и обучение персонала (ИПО).

  - Базовый набор мер по обеспечению безопасности может быть адаптирован и дополнен. Набор мер должен быть минимально достаточным для обеспечения безопасности значимого объекта КИИ 3 категории значимости.

  - Принимаемые организационные и технические меры должны соотноситься с мерами по промышленной, функциональной безопасности, иными мерами по обеспечению безопасности. При этом меры по обеспечению безопасности не должны оказывать отрицательного влияния на функционирование объекта в проектных режимах его работы.

  - В приоритетном порядке подлежат применению средства защиты информации, встроенные в программное обеспечение и (или) программно-аппаратные средства.

  - Проектируемые средства защиты информации должны иметь действующие сертификаты ФСТЭК России и/или ФСБ России.

  - Все проектируемые средства защиты информации не должны оказывать негативного влияния на технологические процессы.

  - Все проектируемые средства защиты информации должны быть обеспечены гарантийной и (или) технической поддержкой на весь период эксплуатации.

  - В случае если в ходе проектирования предусмотрена разработка программного обеспечения, в том числе программного обеспечения средств защиты информации, такая разработка проводится в соответствии со стандартами безопасной разработки программного обеспечения.

  - Должно быть предусмотрено горячее резервирование или дублирование проектируемого оборудования, непосредственно участвующего в обработке технологической информации.

  - Проектируемые средства защиты информации должны быть согласованы с подразделением информационной безопасности.

  - Взаимодействие между технологическими сетями и корпоративным сегментом Компании (в случае наличия такой необходимости) должно осуществляться с использованием технологии однонаправленной передачи данных (диоды данных).

  - Взаимодействие технологических сетей с сетью Интернет не допускается.

  - Взаимодействие технологических сетей с внешними выделенными сетями должно быть организовано через межсетевой экран с организацией DMZ-зон.

  - Взаимодействие между сетями и сегментами внутри технологических сетей должно осуществляться исключительно через физические интерфейсы, организованные на межсетевом экране.

  - Сегментирование должно быть проведено таким образом, чтобы исключить возможность доступа между сегментами в обход межсетевого экрана.

- состав и содержание работ по созданию (развитию) системы

Таблица 9

Состав и содержание работ

| Фаза (Название этапов/Работ) | Длительность эТапа | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Разработка Технического описания информационной системы на модернизацию существующих объектов | Январь 2025 г. | Техническое описание информационной системы на модернизацию Техническое описание информационной системы обязательно согласовывается с ИБ. |
| Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы в отношении оборудования Усольского отделения: - интеллектуальный прибор однофазный щитовой установки прямого включения с технологией передачи данных LPWAN– 4 637 шт.; - базовая станция LPWAN – 23 шт. | Январь 2025 - ноябрь 2025 г. | Этап включает в себя проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работы по установке оборудования и организации передачи данных с отображением их на рабочем месте Заказчика в объеме, установленном настоящим Техническим заданием. Результатом этапа является установка и наладка оборудования и отображение данных в ПО в полном объеме. |
| Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы в отношении оборудования Ангарского отделения: - интеллектуальный прибор однофазный щитовой установки прямого включения с технологией передачи данных LPWAN– 6 476 шт.; - базовая станция LPWAN – 13 шт. | Январь 2025 - ноябрь 2025 г. | Этап включает в себя проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работы по установке оборудования и организации передачи данных с отображением их на рабочем месте Заказчика в объеме, установленном настоящим Техническим заданием. Результатом этапа является установка и наладка оборудования и отображение данных в ПО в полном объеме. |
| Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы в отношении оборудования Братского отделения: - интеллектуальный прибор однофазный щитовой установки прямого включения с технологией передачи данных LPWAN– 312 шт.; - интеллектуальный прибор трехфазный щитовой установки прямого включения с технологией передачи данных LPWAN– 208 шт.; - базовая станция LPWAN – 14 шт. | Январь 2025 - ноябрь 2025 г. | Этап включает в себя проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работы по установке оборудования и организации передачи данных с отображением их на рабочем месте Заказчика в объеме, установленном настоящим Техническим заданием. Результатом этапа является установка и наладка оборудования и отображение данных в ПО в полном объеме. |

- Порядок контроля и приемки системы

Приемка результатов осуществляется Рабочей комиссией Заказчика с проведением комплексного опробования, проведенного по Программе комплексного опробования ИСУ МКД на соответствие настоящему Техническому заданию.

  - Виды, состав, объем и методы испытаний системы

Для информационной системы устанавливаются следующие виды испытаний:

- Комплексное опробование.

  - Общие требования к приемке работ по стадиям

Работы по каждому этапу принимаются отдельно от других этапов.

  - Статус приемной комиссии

Статус Рабочей комиссии Заказчика определен действующими локальными нормативными актами Заказчика.

- Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

После успешного проведения комплексного опробования модернизированные объекты принимаются в опытную эксплуатацию. После успешной опытной эксплуатации в течение трех месяцев модернизированные объекты принимаются в постоянную эксплуатацию.

- Требования к документированию

|  | Техническое задание | Язык: русский. Разрабатывается Заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Техническое описание информационной системы | Язык: русский. Разрабатывается Подрядчиком. По форме: Приложение 1 |
|  | Исполнительная документация в соответствии с договором подряда | Язык: русский. Разрабатывается Подрядчиком. |
|  | Программа комплексного опробования ИСУ МКД на соответствие настоящему Техническому заданию | Язык: русский. Разрабатывается Заказчиком |

- Источники разработки

При разработке информационной системы и создании проектно-эксплуатационной документации Исполнитель должен руководствоваться требованиями следующих нормативных документов:

- Проект СТП 327.ОКС.004-2021 «Интеллектуальная система учета электрической энергии в многоквартирных жилых домах. Технические требования и требования безопасности.»

- НПА и НТД, приведенные в п. 1.2.

Инж. 1 кат. ОКСиКР								В.М. Левченко